SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu oraz wymiana istniejącego dźwigu o napędzie elektrycznym  i udźwigu 1600 kg, na dźwig  o napędzie elektrycznym i udźwigu 1600 kg, (21 osób) do przewożenia osób niepełnosprawnych i łóżek szpitalnych.

Zakres robót w części dotyczącej zaprojektowania wymiany dźwigów obejmuje następujące czynności:

1) opracowanie projektu dźwigu wraz z branżami towarzyszącymi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa,

2) uzgodnienie dokumentacji dźwigu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację  dźwigu,

Zakres robót w części dotyczącej wykonania wymiany dźwigu obejmuje następujące czynności:

1) demontaż podzespołów dźwigowych podlegających wymianie, ich wywiezienie i 	    	    utylizacja na koszt Wykonawcy,

2) wymiana kabiny,

3) wymiana drzwi szybowych,

4) wymiana kabli zwisowych,

5) wymiana instalacji i aparatów w szybie,

6) wymiana instalacji i lamp oświetlenia szybu, z możliwością włączenia oświetlenia 	    	    szybu również z podszybia i dachu kabiny,

7) wymiana kaset wezwań i kasety dyspozycji,

8) wymiana aparatury sterowej na mikroprocesorowy system sterowania z płynną

regulacją prędkości,

9) wymiana wciągarki,

10) wymiana lin nośnych oraz zawiesia,

11) wymiana ogranicznika prędkości o działaniu dwukierunkowym wraz z linką i     	   	     obciążką,

12) wymiana tablicy siłowej i instalacji w maszynowni łącznie z wymianą oświetlenia   	  	     maszynowni,

13) wymiana ramy kabinowej z chwytaczami dwukierunkowego działania,

14) wymiana zderzaków w podszybiu,

15) prace budowlane i malarskie w szybie i maszynowni.

Wykonawca może rozważyć możliwości pozostawienia:

1) prowadnic kabiny, ( nowe wsporniki)

2) prowadnic przeciwwagi, (nowe wsporniki)

3) klocków przeciwwagi

Przed przystąpieniem do złożenia oferty cenowej, jak również realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do własnego  sprawdzenia i weryfikacji elementów dźwigu, które zamierza pozostawić, parametrów technicznych oraz wymiarów istniejącego szybu windowego.

Zakres robót w części dotyczącej przekazania wymienionych elementów dźwigu Zamawiającemu i włączenia ich do eksploatacji obejmuje następujące czynności:

1) udział w badaniu wymienionego dźwigu przeprowadzonym przez UDT oraz doprowadzenie do jego odbioru i do wydania decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji.

2) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu książki rewizyjnej dźwigu.

3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu.

2. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania Robót Wykonawca będzie:

●  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                       i   norm    dotyczących ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających z hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania na okoliczność powstania pożaru.

2. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                            i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

3. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.     Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonymi odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po ich zakończeniu szkodliwość zanika (art. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien otrzymać zgodę na użycie materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

4. ZABEZPIECZENIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robót, wszystkich materiałów i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru. Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robót do chwili odbioru. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym stanie przez cały czas trwania Robót,    aż do momentu odbioru przez Inspektora Nadzoru, który może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli Wykonawca nie dostosuje się do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan Robót i ich zabezpieczenia.

5. Montaż dźwigu osobowego o parametrach: dźwig osobowy typ szpitalny , fabrycznie nowy, samoobsługowy, przystosowany do przewozu łóżek typu szpitalnego oraz dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,

- maszynownia – pozostaje istniejąca górna

- udźwig - 1600 kg

- prędkość jazdy 1 m/s , łagodny start i zatrzymanie

- ilość przystanków – 4

- wysokość podnoszenia – bez zmian

- wymiary szybu – bez zmian. Wykonawca dokona obmiaru.

- na poziomie „4” p. II w szybie windowym należy zlikwidować (zaślepić) istniejący przystanek przelotowy oraz wykonać otwór po przeciwnej stronie drzwi głównych.

- wciągarka – napęd bezreduktorowy z linami stalowymi. Wciągarka bezreduktorowa, hamulce certyfikowane.

- napęd elektryczny, silnik regulowany falownikiem – zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny. Wciągarka ze względu na komfort jazdy o niskiej ilości obrotów.                Silnik wyposażony w wentylator. Aby zagwarantować długą żywotność wciągarki, silnik musi mieć co najmniej 20% zapasu momentu nominalnego do momentu na wale.

- ilość startów min. 180

- rama kabinowa  - z chwytaczami dwukierunkowymi

- przeciążenie – precyzyjny układ przeciążenia

- sterowanie – zbiorcze góra-dół, odwzorowanie kabiny w szybie z zastosowaniem enkodera absolutnego, system jazdy pożarowej oraz awaryjny zjazd dźwigu po zaniku napięcia do najbliższego  przystanku.

- sterownik dźwigu nie może być wyposażony w kod dostępu . Obsługa sterownika musi być możliwa w 100% bez dodatkowego testera oraz kodów dostępu

- falownik zespołu napędowego – z wbudowanym filtrem i dławikiem, gwarantującym spełnienie norm kompatybilności EN12015 oraz EN1201

6. Standard wykonania:

Drzwi kabinowe z progami wzmocnionymi prowadnicami wózków skrzydeł drzwi automatyczne z falownikiem

- wymiary w świetle 1100 x 2000  [ mm ]

- skrzydła – konstrukcja paneli drzwiowych w wykonaniu wzmocnionym, blacha nierdzewna struktura LEN.

- zabezpieczenie – pełnowymiarowa bariera fotoelektryczna

- progi – wzmocnione o nacisku 800kg na próg

Drzwi szybowe: odporności ogniowej EI 120  blacha nierdzewna struktura LEN.

- wymiary w świetle 1100 x 2000  [ mm ]

Kabina – Segmentowa, nieprzelotowa

- wymiary wewnętrzne – min.1400x2500x2150 [mm]

- ściany – z blachy nierdzewnej struktura LEN

- podłoga – wykładzina antypoślizgowa, niepalna z atestem

- panel dyspozycji – pokrywa z blachy nierdzewnej, przycisk z alfabetem Braille’a,  podświetlane na obwodzie . Panel dyspozycji zawiera: przyciski otwierania i zamykania drzwi, przycisk alarmu, wskaźnik przeciążenia, piętrowskazywacz LCD, plus strzałki kierunku jazdy, lampka oświetlenia awaryjnego, stacyjka blokady drzwi w stanie otwartym.

- poręcze na ścianie bocznej

- lustro  mocowane na tylnej ścianie pod poręczą w połowie wysokości kabiny

- oświetlenie energooszczędne LED, osłonięte za podwieszonym sufitem z blachy nierdzewnej

- wentylator włączany przyciskiem umieszczonym w panelu sterowym.

Kasety wezwań na przystankach – pokrywa z blachy nierdzewnej, przyciski podświetlane na obwodzie z alfabetem Braille'a, na wszystkich cyfrowy wskaźnik pietra plus strzałki kierunku jazdy.

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym                   w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom projektów.

7. Zasilanie elektryczne

- Wykorzystać istniejące zasilanie elektryczne dla istniejącego dźwigu

- Wykonać sprawdzenie parametrów elektrycznych zasilania i potwierdzić je odpowiednimi protokołami z pomiarów,