PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WARUNKI REALIZACJI UMOWY DOTYCZĄCEJ DOSTAWY I MONTAŻU AGREGATU WODY LODOWEJ DLA CIĄGÓW KLIMATYZACYJNYCH Budynku C  
( oddział Położniczy)

- Dane techniczne

- rodzaj				stacjonarny wolnostojący do  zabudowy w pomieszczeniu wewnątrz budynku

- moc chłodnicza			100kw

- parametry wody lodowej	7/12 0 c ; temperatura zewnętrzna +350; glikol etylenowy 35%

- rodzaj prądu 			przemienny trójfazowy

- napięcie znamionowe		3 x 400/230v

- zespół agregatu ziębniczego wyposażony w kompletną instalację   chłodzenia i elektryczno-rozruchową oraz tablicę sterowniczą

- Wymagania dodatkowe:

- dostawa i montaż  w pom. wewnętrznym budynku C

- podłączenie agregatu ziębniczego do istniejącej instalacji wody lodowej central klimatyzacyjnych ciągu k2

- dostawa i montaż automatyki dla regulacji temperatury pom wentylowanych

- montaż skraplaczy na zewnątrz budynku - skraplacz cichobieżny na zewnątrz budynku szpitala  wykonany na konstrukcji fundamentowej

- montaż rurociągów na linii skraplacz agregat wraz z wykonaniem izolacji  ok. 30 m bieżących

- wykonanie rurociągów przyłączeniowych na linii agregat – instalacja wody lodowej wraz z izolacjami ok. 35 m

- wykonanie elektrycznego przyłącza zasilającego agregat ziębniczy z rozdzielni elektrycznej rnn4 ( budynek b) pole 3 /4  ok 30m

- w miejscu zamontowania agregatu wykonanie siatki ochronnej tj. wydzielenie agregatu z drzewami na zewnątrz ( ochrona przed dostępem osób trzecich)

- wykonanie innych prac związanych  z wykończeniem zadania tzn. gipsowanie, malowanie, wiercenie

- wykonanie dokumentacji powykonawczej zabudowy agregatu, instalacji wodnej oraz elektrycznej

- gwarancja – na urządzenie min 24 miesiące ( parametr oceniany);

- gwarancja - min 48 miesięcy na wykonane prace i przyłącza ( parametr oceniany);

- pierwsze uruchomienie polegające na sprawdzeniu poprawności montażu oraz podłączenia do sieci elektrycznej potwierdzone protokołem

- wykonanie próby szczelności pracy zespołu podłączonego do odbiorników potwierdzone protokołem

- prace kontrolno-pomiarowe potwierdzone protokołem /izolacja, ochrona p.poraż, pomiar poziomu hałasu/

- przeszkolenie obsługi w zakresie eksploatacji  potwierdzone protokołem

- pierwszy przegląd /obsługa/ serwisowo-gwarancyjna po pół roku  pracy na koszt wykonawcy

- serwis gwarancyjny / czas reakcji / - 2 dni./dni robocze

- dokumentacja techniczno -  ruchowa agregatu ziębniczego w języku polskim

- Termin realizacji - 60 dni  od daty podpisania umowy

- Możliwość przeprowadzenia  wizji lokalnej przed złożeniem oferty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zamawiającym